锅炉系统维保项目

一、招标项目概况：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 服务期限 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空热水机组 | 3 | 1 年 | 120000 |  |
| 2 | 蒸汽发生器 | 3 |  |  |  |
| 3 | 循环泵 | 3 |  |  |  |
| 4 | 过滤器 | 3 |  |  |  |

- 第二部分   招标内容及要求

蒸汽发生器维护服务内容

| 维护项目 |  |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉炉体 |  | 外观 | 外观是否损坏 |
|  |  |  | 有无漏水、漏气现象 |
|  |  | 供水预热器 | 外观是否良好 |
|  |  |  | 工作是否正常 |
| 燃烧系统 | 燃烧器 |  | 燃烧器有无异常 |
|  |  |  | 燃烧器扩散盘检查 |
|  |  |  | 火焰检测有无异常 |
|  | 电磁阀 |  | 引火电磁阀工作是否正常 |
|  |  |  | 小火电磁阀工作是否正常 |
|  |  |  | 中火电磁阀工作是否正常 |
|  |  |  | 大火电磁阀工作是否正常 |
|  |  |  | 减压阀是否工作正常 |
|  | 压力开关 |  | 燃气上限压力是否正常 |
|  |  |  | 燃气下限压力是否正常 |
|  |  |  | 风压开关工作是否正常 |
|  | 燃气过滤器 |  | 有无污物 |
|  | 燃气压力表 |  | 显示是否准确 |
| 安全阀 | 超压报警 |  | 超压开关工作是否正常 |
|  | 水位传感器 |  | 水位传感器工作是否正常 |
|  | 安全阀 |  | 工作是否正常 |
| 鼓风机 | 电机接触器 |  | 工作是否正常 |
|  | 过电流保护 |  | 工作是否正常 |
|  | 声音 |  | 有无异常声响 |
| 排污系统 | 浓缩排污 |  | 浓缩排污工作是否正常 |
|  | 排污阀 |  | 工作是否正常 |
| 补水系统 | 补水泵 |  | 补水泵是否正常补水 |
|  | 注剂泵 |  | 注剂泵是否正常注剂 |
| 燃烧状况 | 烟气 |  | 符合设计排放要求 |

真空锅炉维护服务内容

| 维护项目 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉炉体 | 外观 | 外观是否损坏 |
|  |  | 有无漏水、漏气现象 |
| 燃烧系统 | 燃烧器 | 燃烧器有无异常 |
|  |  | 燃烧器扩散盘检查 |
|  |  | 火焰检测有无异常 |
|  | 电磁阀 | 引火电磁阀工作是否正常 |
|  |  | 小火电磁阀工作是否正常 |
|  |  | 中火电磁阀工作是否正常 |
|  |  | 大火电磁阀工作是否正常 |
|  |  | 减压阀是否工作正常 |
|  | 压力开关 | 燃气上限开关工作是否正常 |
|  |  | 燃气下限开关工作是否正常 |
|  |  | 风压开关工作是否正常 |
|  |  | 小火压力开关工作是否正常 |
|  |  | 中火压力开关工作是否正常 |
|  |  | 大火压力开关工作是否正常 |
|  | 燃气过滤器 | 有无污物 |
|  | 燃气压力表 | 显示是否准确 |
| 安全装置 | 超压报警 | 超压开关工作是否正常 |
|  | 防干烧 | 工作是否正常 |
| 鼓风机 | 电机接触器 | 工作是否正常 |
|  | 过电流保护 | 工作是否正常 |
|  | 声音 | 有无异常声响 |
| 燃烧状况 | 烟气 | 符合设计排放要求 |
| 真空状况 | 压力表 | 换热是否正常 |

维护要求

  - 维护服务合同期内，在锅炉运行时乙方每2个月提供一次锅炉维护服务。乙方定期维护服务前，提前一天通知甲方需要进行的各项准备工作。乙方在甲方认可的时间内提供锅炉维护服务。甲方应为乙方进行维护服务做好必要的准备工作。

  - 每次定期维护服务后，乙方向甲方呈交维护服务报告，并向甲方提出必要的建议。

  - 在维护服务期内，锅炉突发故障时，乙方及时为甲方提供电话咨询，并自收到甲方通知后4小时之内到达现场12小时相应。乙方应尽快排除锅炉故障以确保甲方设备的正常使用。对于维护保养服务，乙方不再收取本合同约定的服务之外的任何服务费用。

  - 蒸汽管路过滤网及喷淋头清洗。

  - 原厂家或原厂家授权单位优先。