杭州市临安区第一人民医院空压机组维保项目采购需求

一、项目概况

- 项目名称：空压机组专业维保服务项目（预算18万）

- 服务周期：3 年

- 服务地点：杭州市临安区锦南街道颐康街 360 号（本院空压机站）

- 维保设备清单 昆西空压机合计 5 台，具体型号、序列号如下：

- QOFT60-8.6 机组 2 台，序列号：WUX952654、WUX952655

- QOFR8 D8 TM 机组 3 台，序列号：WXI201098、WXI201099、WXI201100 配套设备：冷冻式干燥机、空气管道多级过滤器、安全阀、压力表等全套供气附属设备。

二、服务总体要求

- 服务商须为原厂授权维保单位，全程使用原厂备品备件，维保耗材、配件均采用设备原厂指定品牌，严禁替代件、翻新件、副厂件。

- 服务期内提供全套维保数据记录、巡检台账、校验报告、设备运行分析资料，完整归档交付甲方。

- 提供 7×24 小时技术热线在线远程指导，设备故障报警后8 小时内工程师抵达现场处置；应急抢修免收人工工时费。

- 服务期内所有常规保养耗材、年度校验、月度巡检人工全部包含在合同总价内；仅突发故障非保养周期损坏的零部件另行单独报价采购。

三、定期巡检与保养服务标准

（一）巡检频次要求

全年不少于 12 次现场上门巡检（每月至少 1 次）；每次巡检完成后甲乙双方工程师签字确认《工作服务单》，台账留存甲方归档。

（二）统一巡检必查内容（5 台机组全覆盖）

- 机组运行参数、压力、温度、电流读数核查记录；

- 冷却器积尘吹扫、散热性能检测；

- 整机空气、润滑油、水路渗漏全面排查；

- 设备全部螺栓、管路连接件紧固检查；

- 安全阀、压力保护开关安全性能校验；

- 齿轮润滑油油位、油品状态检测；

- 主电机联轴器、传动部件检查；

- 电机风扇罩、机身清洁除尘；

- 配套干燥机、管道过滤器运行状态检查。

（三）分机型年度保养更换标准

1. QOFT60-8.6 空压机（2 台）

- A 级保养包（含空气滤芯、油呼吸器芯包）年度更换；

- B 级保养包（空滤芯、油呼吸器、油过滤器、进气阀包、电子疏水器包）年度更换；

- 配套管道三级过滤器滤芯每年全套更换；

- 4 台安全阀（2 大 2 小）、5 块压力表每年统一校验，含校验耗材及检测费用；

- 冷冻式干燥机全年免费清洁、巡检维护。

2. QOFR8 D8 TM 空压机（3 台）

- 2000 运行小时：更换空滤芯；

- 4000 运行小时：更换单向阀包、传动皮带、转子密封包、专用润滑脂；

- 配套粗过滤、精密管道滤芯每年全套更换；

- 机组配套安全阀每年统一校验，含校验耗材及检测费用。

（四）人工服务标准

全年 12 次上门巡检、保养作业，单次服务按 1 个工日计，持证工程师标准工时单价包干，应急抢修免收人工费。

四、配套安全附件年度校验要求

- 全部机组安全阀、压力表每年统一完成第三方合规校验，校验报告加盖有效资质章，用于特种设备台账归档；

- 校验产生的配件、检测、人工费用全部纳入维保总价，甲方无需额外付费。

五、结算与付款要求（3 年期分期支付）

项目总报价为 3 年维保包干总价，付款节点分三期，每年为一个服务周期：

六、验收管理要求

- 每次上门维保、巡检完成当日，甲方现场管理人员与乙方工程师共同现场验收，签署服务单；

- 每服务年度结束后，乙方整理全年巡检记录、保养更换清单、校验报告、设备运行分析报告提交甲方，开展年度集中验收；

- 三年服务期满开展项目整体终验，资料齐全、设备运行稳定达标方可完成尾款支付；

- 若维保内容、配件、服务时效不符合采购需求标准，甲方有权暂缓付款，直至乙方整改达标。

七、售后服务与安全责任

- 乙方承诺全部维保人员持相关作业资质上岗，作业规范符合压力容器、空压机安全管理规范；

- 维保作业过程中发生人员人身伤害，全部由乙方承担全部责任；作业造成甲方设备、建筑设施损坏的，乙方须无偿修复至原状或等价赔偿；

- 服务响应：设备故障接到甲方报修通知后，8 小时内工程师到场处置，夜间、节假日故障同步响应，不额外收取加急、夜间工时费。

八、保密要求

服务商对本院供气系统布局、设备参数、运维台账、院内后勤设施相关信息承担永久保密义务，未经甲方书面许可不得向任何第三方泄露，泄密造成损失由乙方全额赔偿。

九、违约责任约束（采购合同纳入条款）

- 乙方未按约定频次巡检、逾期到场维修、使用非原厂配件、维保质量不达标，每逾期 / 违规一日，按年度维保总金额千分之五支付违约金；逾期超 30 日，甲方有权单方面终止合同。

十、其他需求说明

- 本项目报价为 3 年维保全包固定总价，包含原厂保养耗材、过滤器滤芯、安全阀压力表年度校验、12 次 / 年上门人工、远程技术服务、应急抢修人工、设备清洁、资料归档等全部费用；仅设备突发故障超出常规保养范围的损坏零配件，由双方另行协商单独采购；